## 产品总表
产品系列 | 产品型号 | 标称电压(V) | 标称容量(Ah) | 标称能量(Wh) | 标称能量(kWh) | 最大输出功率(kW) | 循环寿命 | 通信接口 | IP防护等级 | 外形尺寸 W*H*D(mm) | 净重(kg) | 质保 | 认证标准
LP1500 | LP15-1250 | 12.8 | 50 | 640 | 0.64 | 0.6 | ≥6000 | 蓝牙(选配)/App | IP54 | 260*167*210 | 5.6 | 5年 | CE-EMC; UN38.3; MSDS
LP1500 | LP15-12100 | 12.8 | 100 | 1280 | 1.28 | 1.2 | ≥6000 | 蓝牙(选配)/App | IP54 | 339*185*218 | 12 | 5年 | CE-EMC; UN38.3; MSDS
LP1500 | LP15-12200 | 12.8 | 200 | 2560 | 2.56 | 1.2 | ≥6000 | 蓝牙(选配)/App | IP54 | 502*186*243 | 21 | 5年 | CE-EMC; UN38.3; MSDS
LP1500 | LP15-12300 | 12.8 | 300 | 3840 | 3.84 | 1.2 | ≥6000 | 蓝牙(选配)/App | IP54 | 384*204*272 | 27 | 5年 | CE-EMC; UN38.3; MSDS
LP1500 | LP15-24100 | 25.6 | 100 | 2560 | 2.56 | 2.5 | ≥6000 | 蓝牙(选配)/App | IP54 | 502*186*243 | 20 | 5年 | CE-EMC; UN38.3; MSDS
LP1500 | LP15-24200 | 25.6 | 200 | 5120 | 5.12 | 2.5 | ≥6000 | 蓝牙(选配)/App | IP54 | 522*240*218 | 37 | 5年 | CE-EMC; UN38.3; MSDS
LP1500 | LP15-24300 | 25.6 | 300 | 7680 | 7.68 | 2.5 | ≥6000 | 蓝牙(选配)/App | IP54 | 635*244*200 | 47 | 5年 | CE-EMC; UN38.3; MSDS
LP1600 | LP16-24100 | 25.6 | 100 | 2560 | 2.56 | 2.5 | ≥6000 | CAN/RS232/RS485/WiFi/BT | IP21 | 442*485.5*177 | 27 | 5年 | CE-EMC; IEC62619; UN38.3; MSDS
LP1600 | LP16-24200 | 25.6 | 200 | 5120 | 5.12 | 3.5 | ≥6000 | CAN/RS232/RS485/WiFi/BT | IP21 | 442*486.5*250 | 45 | 5年 | CE-EMC; IEC62619; UN38.3; MSDS
LP1600 | LP16-24300 | 25.6 | 300 | 7680 | 7.68 | 5 | ≥6000 | CAN/RS232/RS485/WiFi/BT | IP21 | 442*495*230 | 58 | 5年 | CE-EMC; IEC62619; UN38.3; MSDS
LP1600 | LP16-48100 | 51.2 | 100 | 5120 | 5.12 | 5 | ≥6000 | CAN/RS232/RS485/WiFi/BT | IP21 | 442*625.5*177 | 45 | 5年 | CE-EMC; IEC62619; UN38.3; MSDS
LP1600 | LP16-48200 | 51.2 | 200 | 10240 | 10.24 | 7.5 | ≥6000 | CAN/RS232/RS485/WiFi/BT | IP21 | 442*686.5*250 | 81 | 5年 | CE-EMC; IEC62619; UN38.3; MSDS
LP1600 | LP16-48300 | 51.2 | 300 | 15360 | 15.36 | 10 | ≥6000 | CAN/RS232/RS485/WiFi/BT | IP21 | 490*923*265 | 117 | 5年 | CE-EMC; IEC62619; UN38.3; MSDS
LP1600 | LP16-48320 | 51.2 | 320 | 16384 | 16.38 | 10 | ≥6000 | CAN/RS232/RS485/WiFi/BT | IP21 | 600*1093*264 | 170 | 5年 | CE-EMC; IEC62619; UN38.3; MSDS
LP1600 | LP16-48410 | 51.2 | 410 | 20992 | 20.99 | 10 | ≥6000 | CAN/RS232/RS485/WiFi/BT | IP21 | 744*1093*264 | 208 | 5年 | CE-EMC; IEC62619; UN38.3; MSDS
LP1600 | LP16-48600 | 51.2 | 600 | 30720 | 30.72 | 10 | ≥6000 | CAN/RS232/RS485/WiFi/BT | IP21 | - | - | 5年 | CE-EMC; IEC62619; UN38.3; MSDS
LP1600T | LP16-24100T | 25.6 | 100 | 2560 | 2.56 | 2.5 | ≥6000 | CAN/RS232/RS485/WiFi/BT/触屏 | IP21 | 442*485.5*177 | 27 | 5年 | CE-EMC; IEC62619; UN38.3; MSDS
LP1600T | LP16-24200T | 25.6 | 200 | 5120 | 5.12 | 3.5 | ≥6000 | CAN/RS232/RS485/WiFi/BT/触屏 | IP21 | 442*486.5*250 | 45 | 5年 | CE-EMC; IEC62619; UN38.3; MSDS
LP1600T | LP16-24300T | 25.6 | 300 | 7680 | 7.68 | 5 | ≥6000 | CAN/RS232/RS485/WiFi/BT/触屏 | IP21 | 442*495*230 | 58 | 5年 | CE-EMC; IEC62619; UN38.3; MSDS
LP1600T | LP16-48100T | 51.2 | 100 | 5120 | 5.12 | 5 | ≥6000 | CAN/RS232/RS485/WiFi/BT/触屏 | IP21 | 442*625.5*177 | 45 | 5年 | CE-EMC; IEC62619; UN38.3; MSDS
LP1600T | LP16-48200T | 51.2 | 200 | 10240 | 10.24 | 7.5 | ≥6000 | CAN/RS232/RS485/WiFi/BT/触屏 | IP21 | 442*686.5*250 | 81 | 5年 | CE-EMC; IEC62619; UN38.3; MSDS
LP1600SE | LP16-24100SE | 25.6 | 100 | 2560 | 2.56 | 2.5 | ≥6000 | CAN/RS232/RS485/BT | IP21 | 385*487*152 | 25 | 5年 | CE-EMC; IEC62619; UN38.3; MSDS
LP1600SE | LP16-48100SE | 51.2 | 100 | 5120 | 5.12 | 5 | ≥6000 | CAN/RS232/RS485/BT | IP21 | 385*550*152 | 45 | 5年 | CE-EMC; IEC62619; UN38.3; MSDS
LP1600 PRO | LP16-12200 PRO | 12.8 | 200 | 2560 | 2.56 | 1.2 | ≥6000 | BT/USB充电 | IP21 | 270*469.5*175 | 23 | 5年 | CE-EMC; UN38.3; MSDS
LP1600 PRO | LP16-24100 PRO | 25.6 | 100 | 5120 | 5.12 | 2.5 | ≥6000 | BT/USB充电 | IP21 | 270*469.5*175 | 23 | 5年 | CE-EMC; UN38.3; MSDS
LP2100 | LP21-48280 | 51.2 | 280 | 14336 | 14.34 | 10 | ≥6000 | CAN/RS232/RS485/WiFi | IP21 | 260*733*633 | 118 | 5年 | CE-EMC; IEC62619; UN38.3; MSDS
LP2100 | LP21-48300 | 51.2 | 300 | 15360 | 15.36 | 10 | ≥6000 | CAN/RS232/RS485/WiFi | IP21 | 260*733*633 | 118 | 5年 | CE-EMC; IEC62619; UN38.3; MSDS
LP2100 | LP21-48320 | 51.2 | 320 | 16384 | 16.38 | 10 | ≥6000 | CAN/RS232/RS485/WiFi | IP21 | 260*733*633 | 118 | 5年 | CE-EMC; IEC62619; UN38.3; MSDS
LP2100 PRO | LP21-48280 PRO | 51.2 | 280 | 14336 | 14.34 | 10 | ≥6000 | CAN/RS232/RS485/WiFi/触屏 | IP21 | 749*580*260 | - | 5年 | CE-EMC; IEC62619; UN38.3; MSDS
LP2100 PRO | LP21-48300 PRO | 51.2 | 300 | 15360 | 15.36 | 10 | ≥6000 | CAN/RS232/RS485/WiFi/触屏 | IP21 | 749*580*260 | - | 5年 | CE-EMC; IEC62619; UN38.3; MSDS
LP2100 PRO | LP21-48320 PRO | 51.2 | 320 | 16384 | 16.38 | 10 | ≥6000 | CAN/RS232/RS485/WiFi/触屏 | IP21 | 749*580*260 | - | 5年 | CE-EMC; IEC62619; UN38.3; MSDS
LP2200 | LP22-4850 | 51.2 | 50 | 2560 | 2.56 | 2.5 | ≥6000 | RS485/BT(选配) | IP67 | 320*345*252 | - | 5年 | UN38.3; EN61000; IEC62619
LP2200 | LP22-48100 | 51.2 | 100 | 5120 | 5.12 | 5 | ≥6000 | RS485/BT(选配) | IP67 | 528*267*336 | 50 | 5年 | UN38.3; EN61000; IEC62619
LP2200 | LP22-48105 | 51.2 | 105 | 5376 | 5.38 | 5/10 | ≥6000 | RS485/BT(选配) | IP67 | 528*267*336 | 51 | 5年 | UN38.3; EN61000; IEC62619
LP2200 | LP22-48150 | 51.2 | 150 | 7680 | 7.68 | 5/10 | ≥6000 | RS485/BT(选配) | IP67 | - | - | 5年 | UN38.3; EN61000; IEC62619
LP2200 | LP22-48200 | 51.2 | 200 | 10240 | 10.24 | 10 | ≥6000 | RS485/BT(选配) | IP67 | - | - | 5年 | UN38.3; EN61000; IEC62619
LP2400 | LP24-4820 | 51.2 | 20 | 1024 | 1.02 | 1 | ≥3000 | BLE | IP65 | 300*175*170 | 14 | 5年 | UN38.3; EN61000; IEC62619
LP2400 | LP24-4830 | 51.2 | 30 | 1536 | 1.54 | 1.5 | ≥3000 | BLE | IP65 | 315*200*180 | 18 | 5年 | UN38.3; EN61000; IEC62619
LP2400 | LP24-4850 | 51.2 | 50 | 2560 | 2.56 | 2.5 | ≥3000 | BLE | IP65 | 380*260*170 | 28 | 5年 | UN38.3; EN61000; IEC62619
LP2400 | LP24-48100 | 51.2 | 100 | 5120 | 5.12 | 5 | ≥3000 | BLE | IP65 | 550*260*170 | 53 | 5年 | UN38.3; EN61000; IEC62619
LP2400 | LP24-6420 | 64 | 20 | 1280 | 1.28 | 1.2 | ≥3000 | BLE | IP65 | 300*190*170 | 12 | 5年 | UN38.3; EN61000; IEC62619
LP2400 | LP24-6430 | 64 | 30 | 1920 | 1.92 | 1.5 | ≥3000 | BLE | IP65 | 350*220*180 | 27 | 5年 | UN38.3; EN61000; IEC62619
LP2400 | LP24-6450 | 64 | 50 | 3200 | 3.2 | 3 | ≥3000 | BLE | IP65 | 350*320*150 | 12 | 5年 | UN38.3; EN61000; IEC62619
LP2400 | LP24-64100 | 64 | 100 | 6400 | 6.4 | 6 | ≥3000 | BLE | IP65 | 580*360*170 | 27 | 5年 | UN38.3; EN61000; IEC62619
LP2400 | LP24-7220 | 76.8 | 20 | 1536 | 1.54 | 1.5 | ≥3000 | BLE | IP65 | 300*175*170 | 13 | 5年 | UN38.3; EN61000; IEC62619
LP2400 | LP24-7235 | 76.8 | 35 | 2688 | 2.69 | 2 | ≥3000 | BLE | IP65 | 345*280*195 | 23 | 5年 | UN38.3; EN61000; IEC62619
LP2400 | LP24-7250 | 76.8 | 50 | 3840 | 3.84 | 3.5 | ≥3000 | BLE | IP65 | 430*285*195 | 33 | 5年 | UN38.3; EN61000; IEC62619
LP2400 | LP24-72100 | 76.8 | 100 | 7680 | 7.68 | 7.5 | ≥3000 | BLE | IP65 | 550*260*170 | 60 | 5年 | UN38.3; EN61000; IEC62619
LP2800 | LP28-48100 | 51.2 | 100 | 5120 | 5.12 | 5 | ≥8000 | CAN/RS485/WiFi/BLE | IP65 | 500*620*175 | 52 | 10年 | UN38.3; EN61000; IEC62619
LP2800 | LP28-48200 | 51.2 | 200 | 10240 | 10.24 | 7.5 | ≥8000 | CAN/RS485/WiFi/BLE | IP65 | 500*892.5*150 | 92 | 10年 | UN38.3; EN61000; IEC62619
LP2800 | LP28-48300 | 51.2 | 300 | 15360 | 15.36 | 10 | ≥8000 | CAN/RS485/WiFi/BLE | IP65 | 500*980*250 | 118 | 10年 | UN38.3; EN61000; IEC62619
LP2800 | LP28-48314 | 51.2 | 314 | 16076 | 16.08 | 10 | ≥8000 | CAN/RS485/WiFi/BLE | IP65 | 500*980*250 | 119 | 10年 | UN38.3; EN61000; IEC62619
LP2800 | LP28-51314 | 51.2 | 314 | 16076 | 16.08 | 10 | ≥8000 | CAN/RS485/WiFi/BLE/触屏 | IP65 | 500*980*250 | 119 | 10年 | UN38.3; EN61000; IEC62619
LP2900 PRO | LP29-48100 PRO | 51.2 | 100 | 5120 | 5.12 | 5 | ≥8000 | CAN/RS485/WiFi(选配) | IP20 | 440*133*470 | 44.5 | 10年 | CE-EMC; IEC62619; UN38.3; MSDS
LP2900 PRO | LP29-48200 PRO | 51.2 | 200 | 10240 | 10.24 | 7.5 | ≥8000 | CAN/RS485/WiFi(选配) | IP20 | 440*222*600 | 83 | 10年 | CE-EMC; IEC62619; UN38.3; MSDS
LP3000 | LP30-5.1 | 51.2 | 100 | 5120 | 5.12 | 5 | ≥8000 | CAN/RS485/BLE/WiFi | IP65 | 620*360*360 | 62 | 10年 | CE; IEC62619; UL1973; UL9540A; UN38.3
LP3000 | LP30-10.2 | 51.2 | 200 | 10240 | 10.24 | 10 | ≥8000 | CAN/RS485/BLE/WiFi | IP65 | 620*360*570 | 112 | 10年 | CE; IEC62619; UL1973; UL9540A; UN38.3
LP3000 | LP30-15.3 | 51.2 | 300 | 15360 | 15.36 | 10 | ≥8000 | CAN/RS485/BLE/WiFi | IP65 | 620*360*780 | 162 | 10年 | CE; IEC62619; UL1973; UL9540A; UN38.3
LP3000 | LP30-20.4 | 51.2 | 400 | 20480 | 20.48 | 10 | ≥8000 | CAN/RS485/BLE/WiFi | IP65 | 620*360*1090 | 212 | 10年 | CE; IEC62619; UL1973; UL9540A; UN38.3
LP3000 | LP30-25.5 | 51.2 | 500 | 25600 | 25.6 | 10 | ≥8000 | CAN/RS485/BLE/WiFi | IP65 | 620*360*1200 | 262 | 10年 | CE; IEC62619; UL1973; UL9540A; UN38.3
LP3000 | LP30-30.6 | 51.2 | 600 | 30720 | 30.72 | 10 | ≥8000 | CAN/RS485/BLE/WiFi | IP65 | 620*360*1410 | 312 | 10年 | CE; IEC62619; UL1973; UL9540A; UN38.3
LP3000 | LP30-35.7 | 51.2 | 700 | 35840 | 35.84 | 10 | ≥8000 | CAN/RS485/BLE/WiFi | IP65 | 620*360*1620 | 362 | 10年 | CE; IEC62619; UL1973; UL9540A; UN38.3
LP3000 | LP30-40.8 | 51.2 | 800 | 40960 | 40.96 | 10 | ≥8000 | CAN/RS485/BLE/WiFi | IP65 | 620*360*1830 | 412 | 10年 | CE; IEC62619; UL1973; UL9540A; UN38.3
LP3000 PRO | LP30-5.1 PRO | 51.2 | 100 | 5120 | 5.12 | 5 | ≥8000 | CAN/RS485/BLE/WiFi | IP65 | 595*230*450 | 61 | 5/10年(选配) | EN61000; IEC62619; UN38.3
LP3000 PRO | LP30-10.2 PRO | 51.2 | 200 | 10240 | 10.24 | 10 | ≥8000 | CAN/RS485/BLE/WiFi | IP65 | 595*230*830 | 110 | 5/10年(选配) | EN61000; IEC62619; UN38.3
LP3000 PRO | LP30-15.3 PRO | 51.2 | 300 | 15360 | 15.36 | 10 | ≥8000 | CAN/RS485/BLE/WiFi | IP65 | 595*230*1210 | 160 | 5/10年(选配) | EN61000; IEC62619; UN38.3
LP3000 PRO | LP30-20.4 PRO | 51.2 | 400 | 20480 | 20.48 | 10 | ≥8000 | CAN/RS485/BLE/WiFi | IP65 | 595*230*1590 | 210 | 5/10年(选配) | EN61000; IEC62619; UN38.3
HV2800 | HV28-64 | 204.8 | 314 | 64000 | 64 | 30 | ≥8000 | CAN/RS485 | IP20 | 系统含HV-BOX+电池模组 | - | 10年 | IEC62619; IEC63056; UN38.3
HV2800 | HV28-80 | 256 | 314 | 80000 | 80 | 40 | ≥8000 | CAN/RS485 | IP20 | 系统含HV-BOX+电池模组 | - | 10年 | IEC62619; IEC63056; UN38.3
HV2800 | HV28-96 | 307.2 | 314 | 96000 | 96 | 48 | ≥8000 | CAN/RS485 | IP20 | 系统含HV-BOX+电池模组 | - | 10年 | IEC62619; IEC63056; UN38.3
HV2800 | HV28-112 | 358.4 | 314 | 112000 | 112 | 56 | ≥8000 | CAN/RS485 | IP20 | 系统含HV-BOX+电池模组 | - | 10年 | IEC62619; IEC63056; UN38.3
HV2800 | HV28-128 | 409.6 | 314 | 128000 | 128 | 64 | ≥8000 | CAN/RS485 | IP20 | 系统含HV-BOX+电池模组 | - | 10年 | IEC62619; IEC63056; UN38.3
HV2800 | HV28-144 | 460.8 | 314 | 144000 | 144 | 72 | ≥8000 | CAN/RS485 | IP20 | 系统含HV-BOX+电池模组 | - | 10年 | IEC62619; IEC63056; UN38.3
HV2800 | HV28-160 | 512 | 314 | 160000 | 160 | 80 | ≥8000 | CAN/RS485 | IP20 | 系统含HV-BOX+电池模组 | - | 10年 | IEC62619; IEC63056; UN38.3
HV2800 | HV28-176 | 563.2 | 314 | 176000 | 176 | 88 | ≥8000 | CAN/RS485 | IP20 | 系统含HV-BOX+电池模组 | - | 10年 | IEC62619; IEC63056; UN38.3
HV2800 | HV28-192 | 614.4 | 314 | 192000 | 192 | 96 | ≥8000 | CAN/RS485 | IP20 | 系统含HV-BOX+电池模组 | - | 10年 | IEC62619; IEC63056; UN38.3
HV2800 | HV28-208 | 665.6 | 314 | 208000 | 208 | 104 | ≥8000 | CAN/RS485 | IP20 | 系统含HV-BOX+电池模组 | - | 10年 | IEC62619; IEC63056; UN38.3
HV2800 | HV28-224 | 716.8 | 314 | 224000 | 224 | 113 | ≥8000 | CAN/RS485 | IP20 | 系统含HV-BOX+电池模组 | - | 10年 | IEC62619; IEC63056; UN38.3
HV2800 | HV28-240 | 768 | 314 | 240000 | 240 | 121 | ≥8000 | CAN/RS485 | IP20 | 系统含HV-BOX+电池模组 | - | 10年 | IEC62619; IEC63056; UN38.3
HV2900 | HV29-20.4 | 204.8 | 100 | 20480 | 20.48 | 20 | ≥6000 | CAN/RS485 | IP20 | 550*1040*700 | 206 | 10年 | IEC62619; EN61000; UN38.3
HV2900 | HV29-30.7 | 307.2 | 100 | 30720 | 30.72 | 30 | ≥6000 | CAN/RS485 | IP20 | 550*1390*700 | 311 | 10年 | IEC62619; EN61000; UN38.3
HV2900 | HV29-40.9 | 409.6 | 100 | 40960 | 40.96 | 40 | ≥6000 | CAN/RS485 | IP20 | 550*1850*800 | 405 | 10年 | IEC62619; EN61000; UN38.3
HV2900 | HV29-51.2 | 512 | 100 | 51200 | 51.2 | 50 | ≥6000 | CAN/RS485 | IP20 | 1150*1220*700 | 506 | 10年 | IEC62619; EN61000; UN38.3
HV2900 | HV29-61.4 | 614.4 | 100 | 61440 | 61.44 | 60 | ≥6000 | CAN/RS485 | IP20 | 1150*1390*700 | 610 | 10年 | IEC62619; EN61000; UN38.3
HV2900 | HV29-76.8 | 768 | 100 | 76800 | 76.8 | 75 | ≥6000 | CAN/RS485 | IP20 | 1150*1570*800 | 755 | 10年 | IEC62619; EN61000; UN38.3
HV2900 | HV29-87.1 | 870.4 | 100 | 87040 | 87.04 | 85 | ≥6000 | CAN/RS485 | IP20 | 1150*1850*700 | 870 | 10年 | IEC62619; EN61000; UN38.3
HV2900 PRO | HV29P-46.1 | 230.4 | 200 | 46080 | 46.08 | 35 | ≥6000 | CAN/RS485 | IP20 | 550*1920*700 | 463 | 10年 | IEC62619; EN61000; UN38.3
HV2900 PRO | HV29P-69.1 | 345.6 | 200 | 69120 | 69.12 | 51 | ≥6000 | CAN/RS485 | IP20 | 1150*1480*700 | 694 | 10年 | IEC62619; EN61000; UN38.3
HV2900 PRO | HV29P-92.1 | 460.8 | 200 | 92160 | 92.16 | 69 | ≥6000 | CAN/RS485 | IP20 | 1150*1920*700 | 906 | 10年 | IEC62619; EN61000; UN38.3
HV2900 PRO | HV29P-115.2 | 576 | 200 | 115200 | 115.2 | 86 | ≥6000 | CAN/RS485 | IP20 | 1700*1660*700 | 1119 | 10年 | IEC62619; EN61000; UN38.3
HV2900 PRO | HV29P-138.2 | 691.2 | 200 | 138240 | 138.24 | 100 | ≥6000 | CAN/RS485 | IP20 | 1700*1920*700 | 1337 | 10年 | IEC62619; EN61000; UN38.3
HV2900 PRO | HV29P-153.6 | 768 | 200 | 153600 | 153.6 | 115 | ≥6000 | CAN/RS485 | IP20 | 2250*1660*700 | 1495 | 10年 | IEC62619; EN61000; UN38.3
HV2900 PRO | HV29P-176.6 | 883.2 | 200 | 176640 | 176.64 | 130 | ≥6000 | CAN/RS485 | IP20 | 2250*1660*700 | 1707 | 10年 | IEC62619; EN61000; UN38.3
HV2900 Max | HV29M-72.3 | 230.4 | 314 | 72345 | 72.35 | 35 | ≥8000 | CAN/RS485 | IP20 | 550*1920*800 | 628 | 10年 | IEC62619; EN61000; UN38.3
HV2900 Max | HV29M-108.5 | 345.6 | 314 | 108518 | 108.52 | 51 | ≥8000 | CAN/RS485 | IP20 | 1150*1480*800 | 905 | 10年 | IEC62619; EN61000; UN38.3
HV2900 Max | HV29M-144.7 | 460.8 | 314 | 144690 | 144.69 | 69 | ≥8000 | CAN/RS485 | IP20 | 1150*1920*800 | 1160 | 10年 | IEC62619; EN61000; UN38.3
HV2900 Max | HV29M-180.8 | 576 | 314 | 180864 | 180.86 | 86 | ≥8000 | CAN/RS485 | IP20 | 1700*1660*800 | 1428 | 10年 | IEC62619; EN61000; UN38.3
HV2900 Max | HV29M-217.0 | 691.2 | 314 | 217036 | 217.04 | 100 | ≥8000 | CAN/RS485 | IP20 | 1700*1920*800 | 1698 | 10年 | IEC62619; EN61000; UN38.3
HV2900 Max | HV29M-241.1 | 768 | 314 | 241152 | 241.15 | 115 | ≥8000 | CAN/RS485 | IP20 | 2250*1660*800 | 1884 | 10年 | IEC62619; EN61000; UN38.3
HV2900 Max | HV29M-277.3 | 883.2 | 314 | 277324 | 277.32 | 130 | ≥8000 | CAN/RS485 | IP20 | 2250*1660*800 | 2148 | 10年 | IEC62619; EN61000; UN38.3
HV3000 | HV30-3 | 307.2 | - | 15360 | 15.36 | 15 | ≥8000 | CAN/RS485/Ethernet/WiFi | IP65 | 582*1187*382 | 193 | 10年 | UN38.3; CE; VDE; IEC
HV3000 | HV30-4 | 409.6 | - | 20480 | 20.48 | 20 | ≥8000 | CAN/RS485/Ethernet/WiFi | IP65 | 582*1467*382 | 249 | 10年 | UN38.3; CE; VDE; IEC
HV3000 | HV30-5 | 512 | - | 25600 | 25.6 | 25 | ≥8000 | CAN/RS485/Ethernet/WiFi | IP65 | 582*1747*382 | 305 | 10年 | UN38.3; CE; VDE; IEC
Generated by TRAE AI

## 低压电池系列
MUST 低压锂电池系列 — 详细参数
系列 | 型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 额定能量(Wh) | 最大输出功率(kW) | 推荐充电电压(V) | 最大持续充电电流(A) | 最大持续放电电流(A) | 放电截止电压(V) | BMS充电截止(V) | BMS放电截止(V) | 充电温度(°C) | 放电温度(°C) | 外形尺寸 W*H*D(mm) | 净重(kg) | 外壳材质 | 安装方式 | 并机数量 | 循环寿命 | 质保
LP1500 | LP15-1250 | 12.8 | 50 | 640 | 0.6 | 14.6 | 25 | 50 | 10 | 14.6V(3.65V/Cell) | 10.8V(2.7V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 260*167*210 | 5.6 | ABS+PC | - | - | ≥6000 | 5年
LP1500 | LP15-12100 | 12.8 | 100 | 1280 | 1.2 | 14.6 | 50 | 100 | 10 | 14.6V(3.65V/Cell) | 10.8V(2.7V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 339*185*218 | 12 | ABS+PC | - | - | ≥6000 | 5年
LP1500 | LP15-12200 | 12.8 | 200 | 2560 | 1.2 | 14.6 | 100 | 100 | 10 | 14.6V(3.65V/Cell) | 10.8V(2.7V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 502*186*243 | 21 | ABS+PC | - | - | ≥6000 | 5年
LP1500 | LP15-12300 | 12.8 | 300 | 3840 | 1.2 | 14.6 | 100 | 100 | 10 | 14.6V(3.65V/Cell) | 10.8V(2.7V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 384*204*272 | 27 | ABS+PC | - | - | ≥6000 | 5年
LP1500 | LP15-24100 | 25.6 | 100 | 2560 | 2.5 | 29.2 | 60 | 100 | 20 | 29.2V(3.65V/Cell) | 21.6V(2.7V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 502*186*243 | 20 | ABS+PC | - | - | ≥6000 | 5年
LP1500 | LP15-24200 | 25.6 | 200 | 5120 | 2.5 | 29.2 | 100 | 100 | 20 | 29.2V(3.65V/Cell) | 21.6V(2.7V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 522*240*218 | 37 | ABS+PC | - | - | ≥6000 | 5年
LP1500 | LP15-24300 | 25.6 | 300 | 7680 | 2.5 | 29.2 | 100 | 100 | 20 | 29.2V(3.65V/Cell) | 21.6V(2.7V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 635*244*200 | 47 | ABS+PC | - | - | ≥6000 | 5年
LP1600 | LP16-24100 | 25.6 | 100 | 2560 | 2.5 | 29.2 | 100 | 100 | 22 | 29.2V(3.65V/Cell) | 22.0V(2.75V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 442*485.5*177 | 27 | SPCC | 壁挂/堆叠/机架(选配) | ≤15 | ≥6000 | 5年
LP1600 | LP16-24200 | 25.6 | 200 | 5120 | 3.5 | 29.2 | 150 | 150 | 22 | 29.2V(3.65V/Cell) | 22.0V(2.75V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 442*486.5*250 | 45 | SPCC | 壁挂/堆叠/机架(选配) | ≤15 | ≥6000 | 5年
LP1600 | LP16-24300 | 25.6 | 300 | 7680 | 5 | 29.2 | 200 | 200 | 22 | 29.2V(3.65V/Cell) | 22.0V(2.75V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 442*495*230 | 58 | SPCC | 壁挂/堆叠/机架(选配) | ≤15 | ≥6000 | 5年
LP1600 | LP16-48100 | 51.2 | 100 | 5120 | 5 | 58.4 | 100 | 100 | 44 | 58.4V(3.65V/Cell) | 44.0V(2.75V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 442*625.5*177 | 45 | SPCC | 壁挂/堆叠/机架(选配) | ≤15 | ≥6000 | 5年
LP1600 | LP16-48200 | 51.2 | 200 | 10240 | 7.5 | 58.4 | 150 | 150 | 44 | 58.4V(3.65V/Cell) | 44.0V(2.75V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 442*686.5*250 | 81 | SPCC | 壁挂/堆叠/机架(选配) | ≤15 | ≥6000 | 5年
LP1600 | LP16-48300 | 51.2 | 300 | 15360 | 10 | 58.4 | 200 | 200 | 44 | 58.4V(3.65V/Cell) | 44.0V(2.75V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 490*923*265 | 117 | SPCC | 立式 | ≤15 | ≥6000 | 5年
LP1600 | LP16-48320 | 51.2 | 320 | 16384 | 10 | 58.4 | 200 | 200 | 44 | 58.4V(3.65V/Cell) | 44.0V(2.75V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 600*1093*264 | 170 | SPCC | 立式 | ≤15 | ≥6000 | 5年
LP1600 | LP16-48410 | 51.2 | 410 | 20992 | 10 | 58.4 | 200 | 200 | 44 | 58.4V(3.65V/Cell) | 44.0V(2.75V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 744*1093*264 | 208 | SPCC | 立式 | ≤15 | ≥6000 | 5年
LP1600 | LP16-48600 | 51.2 | 600 | 30720 | 10 | 58.4 | 200 | 200 | 44 | 58.4V(3.65V/Cell) | 44.0V(2.75V/Cell) | 0~50 | -20~55 | - | - | SPCC | 立式 | ≤15 | ≥6000 | 5年
LP1600T | LP16-24100T | 25.6 | 100 | 2560 | 2.5 | 29.2 | 100 | 100 | 22 | 29.2V(3.65V/Cell) | 22.0V(2.75V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 442*485.5*177 | 27 | SPCC | 壁挂/堆叠/立式 | ≤15 | ≥6000 | 5年
LP1600T | LP16-24200T | 25.6 | 200 | 5120 | 3.5 | 29.2 | 150 | 150 | 22 | 29.2V(3.65V/Cell) | 22.0V(2.75V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 442*486.5*250 | 45 | SPCC | 壁挂/堆叠/立式 | ≤15 | ≥6000 | 5年
LP1600T | LP16-24300T | 25.6 | 300 | 7680 | 5 | 29.2 | 200 | 200 | 22 | 29.2V(3.65V/Cell) | 22.0V(2.75V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 442*495*230 | 58 | SPCC | 壁挂/堆叠/立式 | ≤15 | ≥6000 | 5年
LP1600T | LP16-48100T | 51.2 | 100 | 5120 | 5 | 58.4 | 100 | 100 | 44 | 58.4V(3.65V/Cell) | 44.0V(2.75V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 442*625.5*177 | 45 | SPCC | 壁挂/堆叠/立式 | ≤15 | ≥6000 | 5年
LP1600T | LP16-48200T | 51.2 | 200 | 10240 | 7.5 | 58.4 | 150 | 150 | 44 | 58.4V(3.65V/Cell) | 44.0V(2.75V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 442*686.5*250 | 81 | SPCC | 壁挂/堆叠/立式 | ≤15 | ≥6000 | 5年
LP1600SE | LP16-24100SE | 25.6 | 100 | 2560 | 2.5 | 29.2 | 100 | 100 | 22 | 29.2V(3.65V/Cell) | 22.0V(2.75V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 385*487*152 | 25 | SPCC | 壁挂/立式 | ≤15 | ≥6000 | 5年
LP1600SE | LP16-48100SE | 51.2 | 100 | 5120 | 5 | 58.4 | 100 | 100 | 44 | 58.4V(3.65V/Cell) | 44.0V(2.75V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 385*550*152 | 45 | SPCC | 壁挂/立式 | ≤15 | ≥6000 | 5年
LP1600 PRO | LP16-12200 PRO | 12.8 | 200 | 2560 | 1.2 | 14.6 | 100 | 100 | 10 | 14.6V(3.65V/Cell) | 10.8V(2.7V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 270*469.5*175 | 23 | Metal | 壁挂 | - | ≥6000 | 5年
LP1600 PRO | LP16-24100 PRO | 25.6 | 100 | 5120 | 2.5 | 29.2 | 100 | 100 | 22 | 29.2V(3.65V/Cell) | 22.0V(2.75V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 270*469.5*175 | 23 | Metal | 壁挂 | - | ≥6000 | 5年
LP2100 | LP21-48280 | 51.2 | 280 | 14336 | 10 | 57.6 | 200 | 200 | 44 | 58.4V(3.65V/Cell) | 44.0V(2.75V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 260*733*633 | 118 | SPCC | - | ≤15 | ≥6000 | 5年
LP2100 | LP21-48300 | 51.2 | 300 | 15360 | 10 | 57.6 | 200 | 200 | 44 | 58.4V(3.65V/Cell) | 44.0V(2.75V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 260*733*633 | 118 | SPCC | - | ≤15 | ≥6000 | 5年
LP2100 | LP21-48320 | 51.2 | 320 | 16384 | 10 | 57.6 | 150 | 150 | 44 | 58.4V(3.65V/Cell) | 44.0V(2.75V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 260*733*633 | 118 | SPCC | - | ≤15 | ≥6000 | 5年
LP2100 PRO | LP21-48280 PRO | 51.2 | 280 | 14336 | 10 | 57.6 | 200 | 200 | 44 | 58.4V(3.65V/Cell) | 44.0V(2.75V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 749*580*260 | - | SPCC | - | ≤15 | ≥6000 | 5年
LP2100 PRO | LP21-48300 PRO | 51.2 | 300 | 15360 | 10 | 57.6 | 200 | 200 | 44 | 58.4V(3.65V/Cell) | 44.0V(2.75V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 749*580*260 | - | SPCC | - | ≤15 | ≥6000 | 5年
LP2100 PRO | LP21-48320 PRO | 51.2 | 320 | 16384 | 10 | 57.6 | 150 | 150 | 44 | 58.4V(3.65V/Cell) | 44.0V(2.75V/Cell) | 0~50 | -20~55 | 749*580*260 | - | SPCC | - | ≤15 | ≥6000 | 5年
LP2200 | LP22-4850 | 51.2 | 50 | 2560 | 2.5 | 57.6 | 20 | 50 | 44.8 | 57.6±0.2V | 44.8±0.2V | 0~50 | -20~55 | 320*345*252 | - | SECC/SPCC | - | - | ≥6000 | 5年
LP2200 | LP22-48100 | 51.2 | 100 | 5120 | 5 | 57.6 | 100 | 100 | 44.8 | 57.6±0.2V | 44.8±0.2V | 0~50 | -20~55 | 528*267*336 | 50 | SECC/SPCC | - | - | ≥6000 | 5年
LP2200 | LP22-48105 | 51.2 | 105 | 5376 | 5/10 | 57.6 | 100 | 100/150 | 44.8 | 57.6±0.2V | 44.8±0.2V | 0~50 | -20~55 | 528*267*336 | 51 | SECC/SPCC | - | - | ≥6000 | 5年
LP2200 | LP22-48150 | 51.2 | 150 | 7680 | 5/10 | 57.6 | 100 | 100/200 | 44.8 | 57.6±0.2V | 44.8±0.2V | 0~50 | -20~55 | - | - | SECC/SPCC | - | - | ≥6000 | 5年
LP2200 | LP22-48200 | 51.2 | 200 | 10240 | 10 | 57.6 | 100 | 200 | 44.8 | 57.6±0.2V | 44.8±0.2V | 0~50 | -20~55 | - | - | SECC/SPCC | - | - | ≥6000 | 5年
Generated by TRAE AI

## 高压电池系列
MUST 高压电池系列 (HV) — 详细参数
系列 | 型号 | 标称能量(kWh) | 标称电压(V) | 工作电压范围(V) | 电池模组容量(Ah) | 推荐放电电流(A) | 最大充放电流(A) | 峰值放电电流(A) | 最大输出功率(kW) | 循环寿命 | 充电温度(°C) | 放电温度(°C) | IP等级 | 系统尺寸 W*H*D(mm) | HV-BOX净重(kg) | 系统净重(kg) | 安装方式 | 质保 | 认证标准
HV2800 | HV28-64 | 64 | 204.8 | 179.2~230.4 | 314 | 157 | 200 | - | 30 | ≥8000 | 0~50 | -10~50 | IP20 | 含HV-BOX+4模组 | 40 | - | 堆叠式 | 10年 | IEC62619;IEC63056;UN38.3
HV2800 | HV28-80 | 80 | 256 | 224~288 | 314 | 157 | 200 | - | 40 | ≥8000 | 0~50 | -10~50 | IP20 | 含HV-BOX+5模组 | 40 | - | 堆叠式 | 10年 | IEC62619;IEC63056;UN38.3
HV2800 | HV28-96 | 96 | 307.2 | 268.8~345.6 | 314 | 157 | 200 | - | 48 | ≥8000 | 0~50 | -10~50 | IP20 | 含HV-BOX+6模组 | 40 | - | 堆叠式 | 10年 | IEC62619;IEC63056;UN38.3
HV2800 | HV28-112 | 112 | 358.4 | 313.6~403.2 | 314 | 157 | 200 | - | 56 | ≥8000 | 0~50 | -10~50 | IP20 | 含HV-BOX+7模组 | 40 | - | 堆叠式 | 10年 | IEC62619;IEC63056;UN38.3
HV2800 | HV28-128 | 128 | 409.6 | 358.4~460.8 | 314 | 157 | 200 | - | 64 | ≥8000 | 0~50 | -10~50 | IP20 | 含HV-BOX+8模组 | 40 | - | 堆叠式 | 10年 | IEC62619;IEC63056;UN38.3
HV2800 | HV28-144 | 144 | 460.8 | 403.2~518.4 | 314 | 157 | 200 | - | 72 | ≥8000 | 0~50 | -10~50 | IP20 | 含HV-BOX+9模组 | 40 | - | 堆叠式 | 10年 | IEC62619;IEC63056;UN38.3
HV2800 | HV28-160 | 160 | 512 | 448~576 | 314 | 157 | 200 | - | 80 | ≥8000 | 0~50 | -10~50 | IP20 | 含HV-BOX+10模组 | 40 | - | 堆叠式 | 10年 | IEC62619;IEC63056;UN38.3
HV2800 | HV28-176 | 176 | 563.2 | 492.8~633.6 | 314 | 157 | 200 | - | 88 | ≥8000 | 0~50 | -10~50 | IP20 | 含HV-BOX+11模组 | 40 | - | 堆叠式 | 10年 | IEC62619;IEC63056;UN38.3
HV2800 | HV28-192 | 192 | 614.4 | 537.6~691.2 | 314 | 157 | 200 | - | 96 | ≥8000 | 0~50 | -10~50 | IP20 | 含HV-BOX+12模组 | 40 | - | 堆叠式 | 10年 | IEC62619;IEC63056;UN38.3
HV2800 | HV28-208 | 208 | 665.6 | 582.4~748.8 | 314 | 157 | 200 | - | 104 | ≥8000 | 0~50 | -10~50 | IP20 | 含HV-BOX+13模组 | 40 | - | 堆叠式 | 10年 | IEC62619;IEC63056;UN38.3
HV2800 | HV28-224 | 224 | 716.8 | 627.2~806.4 | 314 | 157 | 200 | - | 113 | ≥8000 | 0~50 | -10~50 | IP20 | 含HV-BOX+14模组 | 40 | - | 堆叠式 | 10年 | IEC62619;IEC63056;UN38.3
HV2800 | HV28-240 | 240 | 768 | 672~864 | 314 | 157 | 200 | - | 121 | ≥8000 | 0~50 | -10~50 | IP20 | 含HV-BOX+15模组 | 40 | - | 堆叠式 | 10年 | IEC62619;IEC63056;UN38.3
HV2900 | HV29-20.4 | 20.48 | 204.8 | 172.8~230.4 | 100 | 50 | 100 | 120@30s | 20 | ≥6000 | 0~50 | -20~60 | IP20 | 550*1040*700 | 15 | 206 | 机架式 | 10年 | IEC62619;EN61000;UN38.3
HV2900 | HV29-30.7 | 30.72 | 307.2 | 259.2~345.6 | 100 | 50 | 100 | 120@30s | 30 | ≥6000 | 0~50 | -20~60 | IP20 | 550*1390*700 | 15 | 311 | 机架式 | 10年 | IEC62619;EN61000;UN38.3
HV2900 | HV29-40.9 | 40.96 | 409.6 | 345.6~460.8 | 100 | 50 | 100 | 120@30s | 40 | ≥6000 | 0~50 | -20~60 | IP20 | 550*1850*800 | 15 | 405 | 机架式 | 10年 | IEC62619;EN61000;UN38.3
HV2900 | HV29-51.2 | 51.2 | 512 | 432~576 | 100 | 50 | 100 | 120@30s | 50 | ≥6000 | 0~50 | -20~60 | IP20 | 1150*1220*700 | 15 | 506 | 机架式 | 10年 | IEC62619;EN61000;UN38.3
HV2900 | HV29-61.4 | 61.44 | 614.4 | 518.4~691.2 | 100 | 50 | 100 | 120@30s | 60 | ≥6000 | 0~50 | -20~60 | IP20 | 1150*1390*700 | 15 | 610 | 机架式 | 10年 | IEC62619;EN61000;UN38.3
HV2900 | HV29-76.8 | 76.8 | 768 | 648~864 | 100 | 50 | 100 | 120@30s | 75 | ≥6000 | 0~50 | -20~60 | IP20 | 1150*1570*800 | 15 | 755 | 机架式 | 10年 | IEC62619;EN61000;UN38.3
HV2900 | HV29-87.1 | 87.04 | 870.4 | 734.4~979.2 | 100 | 50 | 100 | 120@30s | 85 | ≥6000 | 0~50 | -20~60 | IP20 | 1150*1850*700 | 15 | 870 | 机架式 | 10年 | IEC62619;EN61000;UN38.3
HV2900 PRO | HV29P-46.1 | 46.08 | 230.4 | 194.4~259.2 | 200 | 100 | 150 | 200@10s | 35 | ≥6000 | 0~50 | -20~60 | IP20 | 550*1920*700 | 15 | 463 | 机架式 | 10年 | IEC62619;EN61000;UN38.3
HV2900 PRO | HV29P-69.1 | 69.12 | 345.6 | 291.6~388.8 | 200 | 100 | 150 | 200@10s | 51 | ≥6000 | 0~50 | -20~60 | IP20 | 1150*1480*700 | 15 | 694 | 机架式 | 10年 | IEC62619;EN61000;UN38.3
HV2900 PRO | HV29P-92.1 | 92.16 | 460.8 | 388.8~518.4 | 200 | 100 | 150 | 200@10s | 69 | ≥6000 | 0~50 | -20~60 | IP20 | 1150*1920*700 | 15 | 906 | 机架式 | 10年 | IEC62619;EN61000;UN38.3
HV2900 PRO | HV29P-115.2 | 115.2 | 576 | 486~648 | 200 | 100 | 150 | 200@10s | 86 | ≥6000 | 0~50 | -20~60 | IP20 | 1700*1660*700 | 15 | 1119 | 机架式 | 10年 | IEC62619;EN61000;UN38.3
HV2900 PRO | HV29P-138.2 | 138.24 | 691.2 | 583.2~777.6 | 200 | 100 | 150 | 200@10s | 100 | ≥6000 | 0~50 | -20~60 | IP20 | 1700*1920*700 | 15 | 1337 | 机架式 | 10年 | IEC62619;EN61000;UN38.3
HV2900 PRO | HV29P-153.6 | 153.6 | 768 | 648~864 | 200 | 100 | 150 | 200@10s | 115 | ≥6000 | 0~50 | -20~60 | IP20 | 2250*1660*700 | 15 | 1495 | 机架式 | 10年 | IEC62619;EN61000;UN38.3
HV2900 PRO | HV29P-176.6 | 176.64 | 883.2 | 745.2~993.6 | 200 | 100 | 150 | 200@10s | 130 | ≥6000 | 0~50 | -20~60 | IP20 | 2250*1660*700 | 15 | 1707 | 机架式 | 10年 | IEC62619;EN61000;UN38.3
HV2900 Max | HV29M-72.3 | 72.35 | 230.4 | 194.4~259.2 | 314 | 100 | 150 | 200@10s | 35 | ≥8000 | 0~50 | -20~60 | IP20 | 550*1920*800 | 15 | 628 | 机架式 | 10年 | IEC62619;EN61000;UN38.3
HV2900 Max | HV29M-108.5 | 108.52 | 345.6 | 291.6~388.8 | 314 | 100 | 150 | 200@10s | 51 | ≥8000 | 0~50 | -20~60 | IP20 | 1150*1480*800 | 15 | 905 | 机架式 | 10年 | IEC62619;EN61000;UN38.3
HV2900 Max | HV29M-144.7 | 144.69 | 460.8 | 388.8~518.4 | 314 | 100 | 150 | 200@10s | 69 | ≥8000 | 0~50 | -20~60 | IP20 | 1150*1920*800 | 15 | 1160 | 机架式 | 10年 | IEC62619;EN61000;UN38.3
HV2900 Max | HV29M-180.8 | 180.86 | 576 | 486~648 | 314 | 100 | 150 | 200@10s | 86 | ≥8000 | 0~50 | -20~60 | IP20 | 1700*1660*800 | 15 | 1428 | 机架式 | 10年 | IEC62619;EN61000;UN38.3
HV2900 Max | HV29M-217.0 | 217.04 | 691.2 | 583.2~777.6 | 314 | 100 | 150 | 200@10s | 100 | ≥8000 | 0~50 | -20~60 | IP20 | 1700*1920*800 | 15 | 1698 | 机架式 | 10年 | IEC62619;EN61000;UN38.3
HV2900 Max | HV29M-241.1 | 241.15 | 768 | 648~864 | 314 | 100 | 150 | 200@10s | 115 | ≥8000 | 0~50 | -20~60 | IP20 | 2250*1660*800 | 15 | 1884 | 机架式 | 10年 | IEC62619;EN61000;UN38.3
HV2900 Max | HV29M-277.3 | 277.32 | 883.2 | 745.2~993.6 | 314 | 100 | 150 | 200@10s | 130 | ≥8000 | 0~50 | -20~60 | IP20 | 2250*1660*800 | 15 | 2148 | 机架式 | 10年 | IEC62619;EN61000;UN38.3
HV3000 | HV30-3 | 15.36 | 307.2 | 268.8~345.6 | - | 25 | 50 | - | 15 | ≥8000 | 0~50 | -10~55 | IP65 | 582*1187*382 | - | 193 | 堆叠式 | 10年 | UN38.3;CE;VDE;IEC
HV3000 | HV30-4 | 20.48 | 409.6 | 358.4~460.8 | - | 25 | 50 | - | 20 | ≥8000 | 0~50 | -10~55 | IP65 | 582*1467*382 | - | 249 | 堆叠式 | 10年 | UN38.3;CE;VDE;IEC
HV3000 | HV30-5 | 25.6 | 512 | 448~576 | - | 25 | 50 | - | 25 | ≥8000 | 0~50 | -10~55 | IP65 | 582*1747*382 | - | 305 | 堆叠式 | 10年 | UN38.3;CE;VDE;IEC
Generated by TRAE AI

## 系统级产品
MUST 系统级及专用电池 — 详细参数
系列 | 型号 | 标称电压(V) | 标称容量(Ah) | 标称能量(kWh) | 最大输出功率(kW) | 最大充放电流(A) | 循环寿命 | IP等级 | 通信接口 | 外形尺寸 W*H*D(mm) | 净重(kg) | 安装方式 | 并机数量 | 设计寿命 | 质保 | 认证标准
LP2400 | LP24-4820 | 51.2 | 20 | 1.024 | 1 | 20/20 | ≥3000 | IP65 | BLE | 300*175*170 | 14 | - | - | - | 5年 | UN38.3;EN61000;IEC62619
LP2400 | LP24-4830 | 51.2 | 30 | 1.536 | 1.5 | 30/30 | ≥3000 | IP65 | BLE | 315*200*180 | 18 | - | - | - | 5年 | UN38.3;EN61000;IEC62619
LP2400 | LP24-4850 | 51.2 | 50 | 2.56 | 2.5 | 50/50 | ≥3000 | IP65 | BLE | 380*260*170 | 28 | - | - | - | 5年 | UN38.3;EN61000;IEC62619
LP2400 | LP24-48100 | 51.2 | 100 | 5.12 | 5 | 100/100 | ≥3000 | IP65 | BLE | 550*260*170 | 53 | - | - | - | 5年 | UN38.3;EN61000;IEC62619
LP2400 | LP24-6420 | 64 | 20 | 1.28 | 1.2 | 20/20 | ≥3000 | IP65 | BLE | 300*190*170 | 12 | - | - | - | 5年 | UN38.3;EN61000;IEC62619
LP2400 | LP24-6430 | 64 | 30 | 1.92 | 1.5 | 30/30 | ≥3000 | IP65 | BLE | 350*220*180 | 27 | - | - | - | 5年 | UN38.3;EN61000;IEC62619
LP2400 | LP24-6450 | 64 | 50 | 3.2 | 3 | 50/50 | ≥3000 | IP65 | BLE | 350*320*150 | 12 | - | - | - | 5年 | UN38.3;EN61000;IEC62619
LP2400 | LP24-64100 | 64 | 100 | 6.4 | 6 | 100/100 | ≥3000 | IP65 | BLE | 580*360*170 | 27 | - | - | - | 5年 | UN38.3;EN61000;IEC62619
LP2400 | LP24-7220 | 76.8 | 20 | 1.536 | 1.5 | 20/20 | ≥3000 | IP65 | BLE | 300*175*170 | 13 | - | - | - | 5年 | UN38.3;EN61000;IEC62619
LP2400 | LP24-7235 | 76.8 | 35 | 2.688 | 2 | 35/35 | ≥3000 | IP65 | BLE | 345*280*195 | 23 | - | - | - | 5年 | UN38.3;EN61000;IEC62619
LP2400 | LP24-7250 | 76.8 | 50 | 3.84 | 3.5 | 50/50 | ≥3000 | IP65 | BLE | 430*285*195 | 33 | - | - | - | 5年 | UN38.3;EN61000;IEC62619
LP2400 | LP24-72100 | 76.8 | 100 | 7.68 | 7.5 | 100/100 | ≥3000 | IP65 | BLE | 550*260*170 | 60 | - | - | - | 5年 | UN38.3;EN61000;IEC62619
LP2800 | LP28-48100 | 51.2 | 100 | 5.12 | 5 | 100/100 | ≥8000 | IP65 | CAN/RS485/WiFi/BLE | 500*620*175 | 52 | 落地式 | ≤15 | 10+年 | 10年 | UN38.3;EN61000;IEC62619
LP2800 | LP28-48200 | 51.2 | 200 | 10.24 | 7.5 | 150/150 | ≥8000 | IP65 | CAN/RS485/WiFi/BLE | 500*892.5*150 | 92 | 落地式 | ≤15 | 10+年 | 10年 | UN38.3;EN61000;IEC62619
LP2800 | LP28-48300 | 51.2 | 300 | 15.36 | 10 | 200/200 | ≥8000 | IP65 | CAN/RS485/WiFi/BLE | 500*980*250 | 118 | 落地式 | ≤15 | 10+年 | 10年 | UN38.3;EN61000;IEC62619
LP2800 | LP28-48314 | 51.2 | 314 | 16.08 | 10 | 200/200 | ≥8000 | IP65 | CAN/RS485/WiFi/BLE | 500*980*250 | 119 | 落地式 | ≤15 | 10+年 | 10年 | UN38.3;EN61000;IEC62619
LP2800 | LP28-51314 | 51.2 | 314 | 16.08 | 10 | 200/200 | ≥8000 | IP65 | CAN/RS485/WiFi/BLE/触屏 | 500*980*250 | 119 | 落地/壁挂 | ≤15 | 10+年 | 10年 | UN38.3;EN61000;IEC62619
LP2900 PRO | LP29-48100 PRO | 51.2 | 100 | 5.12 | 5 | 100/100 | ≥8000 | IP20 | CAN/RS485/WiFi(选配) | 440*133*470 | 44.5 | 19寸机架 | ≤15 | - | 10年 | CE-EMC;IEC62619;UN38.3;MSDS
LP2900 PRO | LP29-48200 PRO | 51.2 | 200 | 10.24 | 7.5 | 150/150 | ≥8000 | IP20 | CAN/RS485/WiFi(选配) | 440*222*600 | 83 | 19寸机架 | ≤15 | - | 10年 | CE-EMC;IEC62619;UN38.3;MSDS
LP3000 | LP30-5.1 | 51.2 | 100 | 5.12 | 5 | 50/100 | ≥8000 | IP65 | CAN/RS485/BLE/WiFi | 620*360*360 | 62 | 落地/堆叠 | ≤60 | - | 10年 | CE;IEC62619;UL1973;UL9540A;UN38.3
LP3000 | LP30-10.2 | 51.2 | 200 | 10.24 | 10 | 75/200 | ≥8000 | IP65 | CAN/RS485/BLE/WiFi | 620*360*570 | 112 | 落地/堆叠 | ≤60 | - | 10年 | CE;IEC62619;UL1973;UL9540A;UN38.3
LP3000 | LP30-15.3 | 51.2 | 300 | 15.36 | 10 | 100/200 | ≥8000 | IP65 | CAN/RS485/BLE/WiFi | 620*360*780 | 162 | 落地/堆叠 | ≤60 | - | 10年 | CE;IEC62619;UL1973;UL9540A;UN38.3
LP3000 | LP30-20.4 | 51.2 | 400 | 20.48 | 10 | 125/200 | ≥8000 | IP65 | CAN/RS485/BLE/WiFi | 620*360*1090 | 212 | 落地/堆叠 | ≤60 | - | 10年 | CE;IEC62619;UL1973;UL9540A;UN38.3
LP3000 | LP30-25.5 | 51.2 | 500 | 25.6 | 10 | 150/200 | ≥8000 | IP65 | CAN/RS485/BLE/WiFi | 620*360*1200 | 262 | 落地/堆叠 | ≤60 | - | 10年 | CE;IEC62619;UL1973;UL9540A;UN38.3
LP3000 | LP30-30.6 | 51.2 | 600 | 30.72 | 10 | 175/200 | ≥8000 | IP65 | CAN/RS485/BLE/WiFi | 620*360*1410 | 312 | 落地/堆叠 | ≤60 | - | 10年 | CE;IEC62619;UL1973;UL9540A;UN38.3
LP3000 | LP30-35.7 | 51.2 | 700 | 35.84 | 10 | 200/200 | ≥8000 | IP65 | CAN/RS485/BLE/WiFi | 620*360*1620 | 362 | 落地/堆叠 | ≤60 | - | 10年 | CE;IEC62619;UL1973;UL9540A;UN38.3
LP3000 | LP30-40.8 | 51.2 | 800 | 40.96 | 10 | 200/200 | ≥8000 | IP65 | CAN/RS485/BLE/WiFi | 620*360*1830 | 412 | 落地/堆叠 | ≤60 | - | 10年 | CE;IEC62619;UL1973;UL9540A;UN38.3
LP3000 PRO | LP30-5.1 PRO | 51.2 | 100 | 5.12 | 5 | 100/100 | ≥8000 | IP65 | CAN/RS485/BLE/WiFi | 595*230*450 | 61 | 落地/堆叠 | ≤15 | - | 5/10年(选配) | EN61000;IEC62619;UN38.3
LP3000 PRO | LP30-10.2 PRO | 51.2 | 200 | 10.24 | 10 | 150/150 | ≥8000 | IP65 | CAN/RS485/BLE/WiFi | 595*230*830 | 110 | 落地/堆叠 | ≤15 | - | 5/10年(选配) | EN61000;IEC62619;UN38.3
LP3000 PRO | LP30-15.3 PRO | 51.2 | 300 | 15.36 | 10 | 200/200 | ≥8000 | IP65 | CAN/RS485/BLE/WiFi | 595*230*1210 | 160 | 落地/堆叠 | ≤15 | - | 5/10年(选配) | EN61000;IEC62619;UN38.3
LP3000 PRO | LP30-20.4 PRO | 51.2 | 400 | 20.48 | 10 | 200/200 | ≥8000 | IP65 | CAN/RS485/BLE/WiFi | 595*230*1590 | 210 | 落地/堆叠 | ≤15 | - | 5/10年(选配) | EN61000;IEC62619;UN38.3
Generated by TRAE AI

## 系列汇总
MUST 锂电池产品系列汇总
序号 | 产品系列 | 系列描述 | 电压范围 | 能量范围 | 型号数量 | 主要特点 | 应用场景
1 | LP1500 | 基础型磷酸铁锂电池 | 12.8V / 25.6V | 0.64~7.68kWh | 7 | 高能量密度,6000次循环,IP54,可选蓝牙监控 | 家庭储能/小型离网系统
2 | LP1600 | 多功能磷酸铁锂电池 | 25.6V / 51.2V | 2.56~30.72kWh | 9 | 壁挂/堆叠/机架多安装方式,WiFi/BT,15台并机 | 住宅/工商业储能
3 | LP1600T | 触屏版磷酸铁锂电池 | 25.6V / 51.2V | 2.56~10.24kWh | 5 | 4.3寸触屏,内置消防抑制装置,WiFi/BT | 住宅/工商业储能
4 | LP1600SE | 经济型磷酸铁锂电池 | 25.6V / 51.2V | 2.56~5.12kWh | 2 | 10年日历寿命,自动组网,简约设计 | 经济型住宅储能
5 | LP1600 PRO | 便携式磷酸铁锂电池 | 12.8V / 25.6V | 2.56~5.12kWh | 2 | USB充电输出,紧凑轻便,BT监控,电量显示 | 房车/船舶/移动储能
6 | LP2100 | 高容量磷酸铁锂电池 | 51.2V | 14.34~16.38kWh | 3 | 280-320Ah大容量,10kW峰值,内置WiFi模块 | 工商业储能/户用大容量
7 | LP2100 PRO | 高容量Pro电池 | 51.2V | 14.34~16.38kWh | 3 | 4.3寸触屏+LED灯带,一体式机箱,WiFi | 工商业储能/户用大容量
8 | LP2200 | 高尔夫球车/动力电池 | 51.2V | 2.56~10.24kWh | 5 | IP67防护,12年设计寿命,RS485/BT通信 | 高尔夫球车/叉车/电动船/RV
9 | LP2400 | 动力型电池 | 51.2V/64V/76.8V | 1.02~7.68kWh | 12 | IP65,1C放电,支持串并联,蓝牙App(选配) | 电动自行车/滑板车/轻型车辆
10 | LP2800 | IP65堆叠式电池 | 51.2V | 5.12~16.08kWh | 5 | IP65室内外适用,8000次循环,10年质保,防爆(选配) | 住宅/工商业储能
11 | LP2900 PRO | 19英寸机架式电池 | 51.2V | 5.12~10.24kWh | 2 | 标准19寸机架,8000次循环,10年质保 | 数据中心/通信基站/工商业
12 | LP3000 | 低压堆叠系统 | 51.2V | 5.12~40.96kWh | 8 | IP65,最多8模块堆叠/60台并机,UL认证 | 住宅/工商业储能系统
13 | LP3000 PRO | 低压堆叠Pro系统 | 51.2V | 5.12~20.48kWh | 4 | IP65,4模块堆叠/15台并机,即插即用 | 住宅储能系统
14 | HV2800 | 高压堆叠式系统 | 204.8~768V | 64~240kWh | 12 | 314Ah电芯,8000次循环,最多10簇并联 | 工商业/大型储能
15 | HV2900 | 高压机架式系统 | 204.8~870.4V | 20.48~87.04kWh | 7 | 100Ah模组,6000次循环,可扩展至348kWh | 工商业储能
16 | HV2900 PRO | 高压机架式Pro系统 | 230.4~883.2V | 46.08~176.64kWh | 7 | 200Ah模组,6000次循环,可扩展至672kWh | 工商业储能/大型项目
17 | HV2900 Max | 高压机架式Max系统 | 230.4~883.2V | 72.35~277.32kWh | 7 | 314Ah电芯,8000次循环,可扩展至1109kWh | 工业/大型工商业储能
18 | HV3000 | 高压一体式储能系统 | 307.2~512V | 15.36~25.6kWh | 3 | IP65,102.4V模组,8000次循环,即插即用 | 住宅储能/三相并网
Generated by TRAE AI